PEWETA Signalhauptuhr Typreihe 921 

Kunststoffgehäuse für Wandmontage a. P.Gesamtausgangsleistung 1 A bei 24 V Linienspannung. Impulsmodus frei programmierbar als Minutenimpuls, Sekundenimpuls oder DCFport24 Telegramm. Steuert bis zu 160 konventionelle Minutenimpuls-Nebenuhrwerke oder 50 PEWETA DCFport24 Telegramm-Nebenuhrwerke bei 24 V Linienspannung. Parallelbetrieb konventioneller Minutenimpuls-Nebenuhren und PEWETA DCFport24 Telegramm-Nebenuhren auf der gleichen Nebenuhrlinie ist möglich. Ein integrierter Gangreserve-Akku (Nennleistung 1500 mA/h) sichert bei Stromausfall einen zeitlich begrenzten Weiterbetrieb aller angeschlossenen Nebenuhren, bei Stromwiederkehr werden alle angeschlossenen Nebenuhren automatisch auf die aktuelle Uhrzeit gestellt. Spannungs- und Stromüberwachung der Nebenuhrlinien mit Alarmmeldung bei Störungen durch rote Alarm LED und durch Anzeige im Display sowie Meldungen über SYSLOG (Netzwerk). Frei konfigurierbare und 16 vorprogrammierte Zeitzonen für Weltzeituhrenanlagen. 2 Signalstromkreise (potentialfreie Kontakte, Schaltlast 250 VAC/2 A), zur Steuerung von optischen und/oder akustischen Pausensignalgeräten und/oder anderen Verbrauchern (z. B. Beleuchtung, Alarmanlagen etc.). EIN-/AUS-/IMPULS-Schaltungen, variable deutsche Feiertage wählbar, 300 Signal-/Schaltzeiten, Schaltabstand von 1 Sekunde bis jährlich. Sommer-/Winterzeitumstellung vorprogrammierbar oder vollautomatisch mit absetzbarer Funkempfangsantenne (Zubehör) per Funkführung über DCF77 oder GNSS (GPS-GLONASS-GALILEO). Ein temperaturkompensierter Quarzoszillator (TCXO) gewährleistet eine Gangabweichung von weniger als 0,1 Sek./24 Std. im Freilauf. Einfachste Inbetriebnahme durch Klartext-Bedienerführung im LCD-Display oder Webbrowser. Ethernet 10/100 Mbit/RJ45: HTTP, NTP, (S)NTP, DHCP,  SYSLOG, SNMP. Hauptuhr als NTP-Server, Stratum 1 (Option), zur Synchronisation von NTP-Systemuhren, Servern, PCs, Druckern, Switchen etc. USB Schnittstelle für Software-Updates. Stabiles Kunststoffgehäuse für Wandmontage, BHT ca. 236 x 239 x 85 mm. Betriebsspannung 110-240 VAC/50-60 Hz.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 10.921.122

Einheit: ST